## 別表第1
別表第1(第5条関係)
| キャンパス長 |  | 事務長 |  | 副事務長 | 財務グループ総括係長又は係長
電気主任技術者
附属学校グループ総括係長又は係長
教育支援グループ総括係長又は係長
事業所名
北海道教育大学教育学部釧路校
北海道教育大学附属釧路義務教育学校
北海道教育大学教育学部釧路校学生寄宿舎
| （注） | 1 | は，指揮命令系統を示す。
|  | 2 | は，連絡系統を示す。

## 別表第2
別表第2（第10条関係）
巡視、点検、測定及び手入れ基準
| 項目 | 日常巡視点検手入れ |  |  | 定期巡視点検手入れ |  |  | 精密点検手入れ |  |  | 測定
対象 |  | № | 周期 | 点検箇所狙い | № | 周期 | 点検箇所狙い | № | 周期 | 点検箇所狙い | № | 周期 | 点検箇所狙い
受電設備 | 断路器 | 1 | 1月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1月 | 汚損、異物付着 | 2 | 1年 | 振れ止め装置の機能
| しゃ断器 | 1 | 1月 | 外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | しゃ断速度測定（開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。） | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 操作具合、機構点検 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | 付属装置の状態 |  |  |  | 3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験
[5 empty] | 4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 |  |  |  | 4 | 6年 | 動作特性試験
[5 empty] | 5 | 1年 | 接地線接続部点検
| 母線 |  |  |  | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との隔離距離、腐食、損傷、過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ
[5 empty] | 3 | 1年 | がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ
| 受電用変圧器 | 1 | 1月 | 本体の外部点検、油漏れ、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 6年 | 内部について点検（コイル、接続部リード線、鉄心その他各部） | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 6年 | 絶縁油耐圧試験
[12 empty] | 6年 | 絶縁油酸化度試験
| 計器用変成器 | 1 | 1月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
| 避雷器 | 1 | 1月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
[5 empty] | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
| 配電盤 | 1 | 1月 | 計器の異常、表示灯の異常 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1月 | 操作、切換開閉器などの異常、その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部点検 | 2 | 2年 | 端子配線符号 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[11 empty] | 3 | 1年 | 保護継電器の動作特性
[11 empty] | 4 | 3年 | 計器校正、シーケンス試験
| 電力用コンデンサー | 1 | 1月 | 本体外部点検、油漏れ、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
配電設備（屋外電線路を含む。） | 断路器 | 1 | 1月 | 受電設備用と同じ | 1 | 6月 | 停止しないで損傷、変形、腐食、油量、発錆、ゆるみ、過熱 |  |  | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ
[5 empty] | 2 | 6月 | その他必要事項受電設備用と同じ
| 配電用変圧器 | [8 empty] | 受電設備用と同じ |  |  | 受電設備用と同じ
| 電線及び支持物 | 1 | 1月 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離 | 1 | 1年 | 電柱、腕木、がいし、支線、
|  | 2 | 1月 | 標識、保護さくの状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態
| ケーブル | 1 | 1月 | ヘッド、接続箱、分岐箱などの接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 |  | 布設部の無断堀削
|  | 3 |  | 標識他物との隔離距離
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 使用者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意すること | 1 | 3月 | 異音、振動、温度 | 1 | 3年 | 温度上昇等により内部分解、点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
|  | 2 | 1月 | 整流子、ブラシ、集電環点検 | 2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達措置の異常など外部点検 | 2 | 3年 | 温度上昇その他事項を考慮し回転子引出掃除 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定
[5 empty] | 3 | 1年 | 制御装置点検
[5 empty] | 4 | 1年 | 接地線接続部点検
| 照明設備 | 1 | 1月 | 異音、汚損 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、異音、温度、損傷 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
| 配線 | 1 | 1月 | 開閉器の点検（湿気じんあい等に注意） | 1 | 1年 | 開閉器、器具の接続 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定
注 | 受電設備、配電設備の項目のうち、日常巡視点検手入れの項目で周期1月のものは、設備容量64kVA未満のものについては年4買い、100kVA以下のものについては2月の周期とすることができる。