別紙様式第２号

消　防　用　設　備　等　自　主　点　検　票

（建物名：　　　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 | 場所・処置事項 |
| 消火器  （　年　月　日実施） | （１）設置場所に置いてあるか。 |  |  |
| （２）消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |
| （３）安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |
| （４）ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |  |
| （５）圧力計あるものは，適正範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備  泡消火設備  （移動式）  （　年　月　日実施） | （１）使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
| （２）消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |  |
| （３）ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |
| （４）表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備  （　年　月　日実施） | （１）散水の障害はないか。 |  |  |
| （２）間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
| （３）送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |
| （４）スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |
| （５）制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 自動火災報知設備  （　年　月　日実施） | （１）表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| （２）受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
| （３）用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
| （４）感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| 避難器具  （　年　月　日実施） | （１）避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
| （２）格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |
| （３）開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
| （４）降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |
| （５）標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯  （　年　月　日実施） | （１）改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |
| （２）誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |
| （３）外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |
| （４）不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |
| 備　　考 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 | | | 防災・防火  管理者確認 |
|  | | |  |

（備考）　不備、欠陥がある場合には、直ちに防火・防災管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修